
赤壁厂区变配电系统预防性试验
招 标 文 件
招标编号：HZZX-20004

招标人：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
        赤壁分公司
地  址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号
二0二0年十月
目     录
    第一部分: 招标邀请书…………………………………2
    第二部分：投标须知……………………………………3
    第三部分：招标内容及相关要求………………………7

第四部分：投标书格式…………………………………24
第五部分：合同主要条款………………………………27
第六部分：授权书………………………………………29
第一部分
招标邀请书
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司诚邀具备合格条件的投标人参与此项目的投标。
一、招标内容
1、项目名称：赤壁厂区变配电系统预防性试验
2、招标编号：HZZX-20004
 3、项目地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司（赤壁应急产业园）
4、工期：40日历天
二、招标文件发售日期：2020年10月27日至11月3日，招标文件每本人民币伍佰元整（￥500.00），售后不退。

招标文件发售地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司新厂区办公楼218室
三、投标截止日期：2020年11月3日上午10:00
四、投标文件递交地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼5楼招标会议室
五、开标地点：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼5楼招标会议室
　　
    联 系 人：周莉荣        13972815020     

传    真：              027-87970249
第二部分

投 标 须 知
一、总　　则
    1、本招标投标工作按照《中华人民共和国招标投标法》、《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司招议标管理办法》的相关要求进行。
2、投标人应仔细阅读招标文件，如有疑问请与招标单位沟通，由招标单位负责进行解答。
二、投标书的编制
1、投标人编制的投标书应按照招标文件所规定的格式内容逐项填写齐全并提交全部资格文件，否则投标无效。
2、投标书应按照规定一式二份（分别标以正本、副本）。正本和副本如有差别，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3、投标人必须按照招标文件的要求对招标技术文件中的内容要求进行投标，并附必要的文字说明。
4、投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、不应有涂改增删处,如需修改应有文字修改函，并盖法定代表人印章。
5、投标人对该项目提供的优惠条件，应在文件中予以说明。
6、投标书及修改文件一律用Ａ4号纸打印。

三、投标保证金
1、投标人应缴纳投标保证金人民币壹万元（¥10000.00），采用电汇方式支付。2020年11月3日前将投标保证金付到下列帐户（不接收个人汇款和现金）。

单位名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

          赤壁分公司
开 户 行：中国农业银行股份有限公司赤壁市体育路支行

帐    号：17-695401040002693

2、投标有效期为开标之日后30天。
3、如发生下列任何情况，投标保证金将不予返还：
（1）投标人在有效期内自行撤消投标书；
（2）中标后不按规定时间签订合同。

四、投标文件应包含：

1、投标函；

2、投标报价表；

3、按照设备清单的分项报价表；

4、对“招标内容及相关要求”、“合同主要条款”的响应情况说明；

5、投标前勘验报告；

6、详细技术方案；

7、质量保证函；

8、法人代表授权书；

9、营业执照；

10、质量体系认证证书；

11、近三年业绩表。
五、资格证明文件
1、投标人的企业法人营业执照；
2、投标单位需具备相关行业的资质及业绩证明文件； 
　  3、经办人有效身份证及法人代表授权委托书。
六、投标书的递交
1、投标人应把投标书装入标准袋内用标准封条加以密封，并分别在封签处加盖单位公章。投标书应按要求填写。
2、投标人必须在2020年11月3日上午10:00前将投标书送达到中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼5楼招标会议室，并递交投标保证金支付单据，逾期投标将不予受理。
3、投标人送达投标书后，如对投标书的内容进行修改或撤回时，必须在投标截止日期前以书面形式送交招标单位。
4、有下列情况之一的，其投标书视为无效投标书（即废标）：
（1）投标书未按规定密封；
（2）投标书未盖公章和法定代表人未签名；
（3）投标书未按招标书规定的格式和要求填写，或内容不全、字迹不清难以辨认的；
（4）投标书逾期送达；
（5）未缴纳投标保证金的。
七、开   标
招标单位定于2020年11月3日上午10:00在中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼5楼招标会议室组织开标会议。请各投标人派代表准时参加。
八、评   标
1、中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司负责组织招标评标工作，研究和决定招标评标的有关事宜。
2、评标组成员由公司的项目技术、经济管理、职工代表等相关人员组成，由中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司招标中心在公司评标人员库中选定。
3、评标采用经评审的最低投标价法。评标小组按照本次招标文件规定，对投标书进行系统地评审和比较，根据投标单位的概况、资质、企业信誉、价格、服务等方面的情况进行综合评议，评标结束后，评标小组将推荐满意的中标候选人。
九、中标通知
1、招标单位在决标后三日内，向中标单位发出中标通知书； 

2、中标单位应按中标通知书的规定与招标单位签订合同，否则取消中标资格；
3、中标通知书是合同的一个组成部分。
十、合同签订
中标单位收到中标通知书后，按通知规定的时间和地点签订合同，同时必须按照合同的内容组织施工及服务。
十一、返还投标保证金
1、中标通知书发出后的五个工作日内,招标单位向所有未中标单位一次性无息返还投标保证金。
2、中标单位的投标保证金转为合同履约保证金。合同履约保证金在合同履行完毕、项目验收合格交付使用后全额退还。

第三部分
招标内容及相关要求
招标内容
赤壁厂区变配电系统预防性试验

工程内容及相关要求

     1、工程概述

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司现有两个生产园区：赤壁产业园区和老厂区，赤壁产业园35KV变电站1座、001车间-007车间及办公楼共7个10KV配电房；老厂区共有6个10KV配电房。

为保证电力系统安全运行，根据电力设备预防性试验检测需求，结合各站供配电现场实际情况，按国家电网公司Q/CSG114002-2011《电力设备预防性试验规程》标准对所有设备进行一次预防性试验，检查完毕后出具检查记录，在试验完毕后出具《试验报告》(附试验单位35KV以上高压检测资质)，报告内容应对电力设备运行状况进行整体评估，对试验检测发现的不合格或其他存在的其他故障、隐患问题，书面提出具体的处理意见，并针对存在问题提出改进建议及费用预估。

2、工程依据
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90

《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》BJ147-90
《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GBJ50171-92
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》J50169-92
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88

《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-94

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》B50150-91
《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-92

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GBJ50254-96

3、试验工作准备

（1）人员配备：选派有35KV以上高压资质的电气工程师对本工程全程把控。确保万无一失。

（2）设备配备：针对本工程的现场情况配备试验所需一切设备。

（3）技术准备：编制安全管理和保障措施。

4、主要工程量

（1）赤壁产业园001车间-007车间10KV配电房；

（2）赤壁产业园办公楼10KV配电房；

（3）35KV变电站1座；

（4）老厂区6个10KV配电房。

具体内容详见“预防性试验设备清单”

	 预防性试验设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	S11-3500KVA变压器
	台
	1

	2
	S11-5000KVA变压器
	台
	1

	3
	SCB10-1600KVA/10KV/0.4KV干式变压器
	台
	2

	4
	S11-1000KVA/10KV/0.4KV变压器
	台
	7

	5
	S11-1000KVA/10KV/0.4KV变压器
	台
	1

	6
	S11-500KVA/10KV/0.4KV变压器
	台
	1

	7
	S11-850KVA/10KV/0.4KV变压器
	台
	1

	8
	S11-1250KVA/10KV/0.4KV变压器
	台
	1

	9
	S11-1600KVA/10KV/0.4KV变压器
	台
	1

	10
	S11-2000KVA/10KV/0.4KV变压器
	台
	1

	11
	箱变1250KVA变压器
	台
	1

	12
	高压柜
	台
	28

	13
	10KV母线
	段
	18

	14
	配电房接地网
	处
	15

	15
	10KV电缆
	根
	17


5、主要设备试验项目及技术标准（表1）

（1）油浸式电力变压器的试验项目及技术标准
油浸式电力变压器试验前对套管、气体继电器进行放气，并检查吸湿器的下法兰与罩间运输用密封垫是否已拆除。

1.1测量绕组连同套管的绝缘电阻，绝缘电阻不应低于产品出厂试验值的70%。

1.2测量绕组各分接位置上的电压比，所测变比误差不超过±%，附家试验数值。

1.3测量绕组各分接位置的的直流电阻，与同温下产品数值比较，相应变化不应大于2%。

1.4绕组连同套管的交流耐压试验。

1.5用不大于130%的额定电压进行空载试验，注意此试验中变压器的音响及仪表之变化。

1.6测量变压器之空载电流与空载损耗测得结果应与出厂试验结果基本相符。

1.7变压器检查

1.7.1整定与试验保护装置如多功能保护器等。

1.7.2试验断路器的传动机构与联锁装置之动作。

1.7.3检查储油柜油面，储油柜与变压器连接之连管活门一定要开通。

1.7.4校验温度计之读数。

1.8电气调试方案

1.8.1检查变压器各处是否有其他不相干的东西存在。

1.8.2相色标志正确、危险部位警告牌齐全。

1.8.3配电屏试验调整合格。

1.8.4所有接线经检查正确无误。

1.8.5通信联络畅通。

1.8.6油箱接地是否良好，是否漏油。

1.8.7装有多功能保护器的变压器，在试投入运行时，先将多功能保护器的轻瓦斯信号接至变压器的电流跳闸回路，过电流保护时限整定为瞬间动作；然后变压器接入额定电压，历时30min，倾听变压器音响，如有可能变压器接入的电压由零渐升，以便早期发现故障。

1.8.8变压器应由供电侧接入电源，因为变压器的保护装置多装在该侧，如产生不正常情况能及时切断电源。

1.8.9试验完毕后，切断电源，重新调整过电流保护整定值，并将多功能保护器的轻瓦斯信号接至报警回路，跳闸触头接至多功能保护器之跳闸回路，再使变压器在额定电压下空载合闸3~5次，以常查看各个密封处有无漏油。

1.8.10如变压器接入电源的试验结果良好，便可接纳负荷，投入运行。

1.8.11变压器在运行中，应经常检查各温度指示及油面指示等装置和保护装置(如多功能保护器等)以保护其动作可靠，经常查看各个密封处有无漏油。

1.8.12相位检查，必须与电网相位一致。
表1  油浸式电力变压器的试验项目、周期和要求
	序号
	项目
	周  期
	要    求
	说    明

	1
	油中溶解气体色谱分析
	1）运行中
35kV：1年
2）必要时
	1）根据GB/T 7252—2001新装变压器油中H2与烃类气体含量(μL/L)任一项不宜超过下列数值：
总烃：20；H2：30；C2H2：0
2）运行设备油中H2与烃类气体含量( μL/L)超过下列任何一项值时应引起注意：
总烃：150；  H2：150
C2H2：5 (35kV～220kV)，1 (500kV)
3）烃类气体总和的产气速率大于6mL/d(开放式)和12mL/d(密封式)，或相对产气速率大于10%/月则认为设备有异常
	1）总烃包括CH4、C2H4、C2H6和C2H2四种气体
2）溶解气体组份含量有增长趋势时，可结合产气速率判断，必要时缩短周期进行跟踪分析
3）总烃含量低的设备不宜采用相对产气速率进行判断
4）新投运的变压器应有投运前的测试数据
5）必要时，如：
—出口(或近区)短路后
—巡视发现异常
—在线监测系统告警等

	2
	油中水分,
mg/L
	必要时
	投运前
110kV ≤20
220kV ≤15
500kV ≤10
	运行中
110kV ≤35
220kV ≤25
500kV ≤15
	1）运行中设备，测量时应注意温度的影响，尽量在顶层油温高于50℃时取样
2）必要时，如：
—绕组绝缘电阻(吸收比、极化指数)测量异常时
—渗漏油等

	3
	油中含气量,
%(体积分数)
	必要时
	投运前：≤1
	运行中：≤3
	1）限值规定依据：GB/T 7595-2008《运行中变压器油质量》
2）必要时，如：
—变压器需要补油时
—渗漏油

	4
	油中糠醛含量,mg/L
	必要时
	1）含量超过下表值时，一般为非正常老化，需跟踪检测：
	1）变压器油经过处理后，油中糠醛含量会不同程度的降低，在作出判断时一定要注意这一情况
2）必要时，如：
—油中气体总烃超标或CO、CO2过高
—需了解绝缘老化情况时，如长期过载运行后、温升超标后等

	
	
	
	运行
年限
	1～5
	5～10
	10～15
	15～20
	

	
	
	
	糠醛
含量
	0.1
	0.2
	0.4
	0.75
	

	
	
	
	2）跟踪检测时，注意增长率
3）测试值大于4mg/L时，认为绝缘老化已比较严重
	

	5
	油中颗粒度测试
	必要时
	1）投运前(热循环后)100mL油中大于5μm的颗粒数≤2000个
2）运行时(含大修后)100mL油中大于5μm的颗粒数≤3000个
	1）限值规定依据：DL/T 1096-2008《变压器油中颗粒度限值》
2）检验方法参考：DL/T 432-2007《电力用油中颗粒污染度测量方法》
3）如果颗粒有明显的增长趋势，应缩短检测周期，加强监控

	6
	绕组直流电阻
	1）110kV及以下：6年；

2）无载分接开关变换分接位置


	1）1600kVA以上变压器，各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%，2）1600kVA及以下的变压器，相间差别一般不大于三相平均值的4%，线间差别一般不大于三相平均值的2%

3）与以前相同部位测得值比较，其变化不应大于2%
	1）如电阻相间差在出厂时超过规定，制造厂已说明了这种偏差的原因，则与以前相同部位测得值比较，其变化不应大于2%

2）有载分接开关宜在所有分接处测量，无载分接开关在运行分接测量

无载分接开关在运行分接测量

3）不同温度下电阻值换算



	7
	绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数
	1）110kV及以下：6年；

2）必要时
	1）绝缘电阻换算至同一温度下，与前一次测试结果相比应无显著变化，一般不低于上次值的70%%

2）35kV及以上变压器应测量吸收比，吸收比在常温下不低于1.3；吸收比偏低时可测量极化指数，应不低于1.5

3）绝缘电阻大于10000 MΩ时，吸收比不低于1.1或极化指数不低于1.3 
	1）使用2500V或5000V兆欧表，对220kV及以上变压器，兆欧表容量一般要求输出电流不小于3mA

2）测量前被试绕组应充分放电

3）测量温度以顶层油温为准，各次测量时的温度应尽量接近

4）尽量在油温低于50℃时测量，不同温度下的绝缘电阻值按下式换算：

  [image: image1.wmf]10

/

)

(

1

2

2

1

5

.

1

t

t

R

R

-

´

=


式中R1、R2分别为温度t1、t2时的绝缘电阻值

5）吸收比和极化指数不进行温度换算

6）封闭式电缆出线或GIS出线的变压器，电缆、GIS侧绕组可在中性点测量

7）鉴于不拆高、中压侧引线的试验方法能够提高供电可靠性，增进工作效率，并已在一些地区成功应用，因此鼓励开展不拆线试验方法的研究，积累经验，条件成熟者按规定程序批准后可采用不拆线的试验方法。

8）必要时，如：

—运行中油介损不合格或油中水分超标

—渗漏油等可能引起变压器受潮的情况



	8
	绕组连同套管的tanδ
	必要时
	1）20℃时不大于下列数值：

500kV          0.6%

110kV～220kV   0.8%

35kV           1.5%

2）tanδ值与出厂试验值或历年的数值比较不应有显著变化(增量一般不大于30%%)

3）试验电压：

绕组电压10kV及以上：10kV

绕组电压10kV以下： Un
	1）非被试绕组应短路接地或屏蔽

2）同一变压器各绕组tanδ的要求值相同

3）测量温度以顶层油温为准，各次测量时的温度尽量相近

4）尽量在油温低于50℃时测量，不同温度下的tanδ值一般按下式换算：


[image: image2.wmf]10

/

)

(

1

2

1

2

3

.

1

tan

tan

t

t

-

´

=

d

d


式中tanδ1、tanδ2分别为温度t1、t2时的tanδ值



	9
	电容型套管的tanδ和电容值
	1）封闭式电缆出线或GIS出线的变压器, 电缆、GIS侧绕组可在中性点加压测量

2）必要时，如：

—绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数异常时

—油介损不合格或油中水分超标

—渗漏油等
	1）用正接法测量

2）测量时记录环境温度及变压器顶层油温

3）只测量有末屏引出的套管tanδ和电容值，封闭式电缆出线或GIS出线的变压器，电缆、GIS侧套管从中性点加压，非被试侧短路接地

	10
	绕组连同套管的交流耐压试验
	1）10kV及以下：6年


	全部更换绕组时，按出厂试验电压值；部分更换绕组时，按出厂试验电压值的0.8倍
	1）110kV及以上进行感应耐压试验

2）10kV按35kV×0.8=28kV进行

3）额定电压低于1000V的绕组可用2500V兆欧表测量绝缘电阻代替

	11
	铁芯及夹件绝缘电阻
	1）110kV及以下：6年；
	1）与以前测试结果相比无显著差别

2）运行中铁芯接地电流一般不应大于0.1A
	1）采用2500V兆欧表(对运行年久的变压器可用1000V兆欧表)
2）只对有外引接地线的铁芯、夹件进行测量

3）必要时，如：

油色谱试验判断铁芯多点接地时

	12
	穿心螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、绕组压环及屏蔽等的绝缘电阻

大修中
	220kV及以上：一般不低于500MΩ

110kV及以下：一般不低于100MΩ
	1）用2500V兆欧表

2）连接片不能拆开可不进行

	13
	局部放电试验

必要时 
	在线端电压为1.5Um/[image: image3.wmf]3

时，放电量一般不大于500pC；在线端电压为1.3Um/[image: image4.wmf]3

时，放电量一般不大于300pC
	1）110kV电压等级的变压器大修后，可参照执行

2）必要时，如：

运行中变压器油色谱异常，怀疑存在放电性故障时

	14
	绕组所有分接的电压比

1）分接开关引线拆装后


	1）各分接的电压比与铭牌值相比应无明显差别，且符合规律

2）35kV以下，电压比小于3的变压器电压比允许偏差为±1%；其它所有变压器：额定分接电压比允许偏差为±0.5%，其它分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内，但偏差不得超过±1%
	

	15
	校核三相变压器的组别或单相变压器极性


	必须与变压器铭牌和顶盖上的端子标志相一致
	

	16
	空载电流和空载损耗
	必要时
	与前次试验值相比无明显变化
	1）试验电源可用三相或单相；试验电压可用额定电压或较低电压（如制造厂提供了较低电压下的测量值，可在相同电压下进行比较）

2）必要时，如：

怀疑磁路有缺陷等

	17
	短路阻抗和负载损耗
	必要时
	与前次试验值相比无明显变化
	1）试验电源可用三相或单相；试验电流可用额定值或较低电流（如制造厂提供了较低电流下的测量值，可在相同电流下进行比较）

2）必要时，如：

出口短路后

	18
	绕组变形测试
	必要时
	1）采用频率响应分析法与初始结果相比，或三相之间结果相比无明显差别，无初始记录时可与同型号同厂家对比

2）采用电抗法分析判断同一参数的三个单相值的互差（横比）和同一参数值与原始数据及上一次测试值相比之差（纵比），其差值不应超过注意值，注意值参见DL/T1093-2008


	1）每次测试时，宜采用同一种仪器，接线方式应相同

2）对有载开关应在最大分接下测试，对无载开关应在同一运行分接下测试以便比较

3）发电厂厂高变可参照执行

4）必要时，如：

发生近区短路后

	19
	全电压下空载合闸
	必要时
	1）全部更换绕组，空载合闸5次，每次间隔5min

2）部分更换绕组，空载合闸3次，每次间隔5min
	1）在运行分接上进行

2）由变压器高压侧或中压侧加压

3）110kV及以上的变压器中性点接地

4）发电机变压器组的中间连接无断开点的变压器，可不进行

	20
	有载分接开关的试验和检查
	必要时
	按DL/T574-1995《有载分接开关运行维修导则》执行


	1）应在整个操作循环内进行

2）必要时应检查开关切换程序及时间、动作顺序、过渡电阻及触头的接触电阻等结果

3）必要时，如：

怀疑有故障时

	21
	红外检测
	运行中

110kV：1年2次或以上

按DL/T664-2008《带电设备红外诊断应用规范》执行
	1）用红外热像仪测量

2）测量套管及接头、油箱壳等部位

3）结合运行巡视进行，试验人员每年至少进行一次红外检测，同时加强对电压致热型设备的检测，并记录红外成像谱图

	22
	测温装置校验及其二次回路试验
	1）110kV及以下：6年(二次回路)；

3）必要时

4）按制造厂的技术要求

5）密封良好，指示正确，测温电阻值应和出厂值相符

6）绝缘电阻一般不低于1 MΩ
	1）采用2500V兆欧表

2）必要时，如：

怀疑有故障时

	23
	气体继电器校验及其二次回路试验
	1）110kV及以下：6年(二次回路)；
	1）按制造厂的技术要求

2）整定值符合运行规程要求，动作正确

3）绝缘电阻一般不低于1MΩ
	1）采用1000V兆欧表

2）必要时，如：

怀疑有故障时

	24
	压力释放器校验及其二次回路试验
	1）110kV及以下：6年(二次回路)；
	1）动作值与铭牌值相差应在±10%范围内或符合制造厂规定

2）绝缘电阻一般不低于1MΩ
	1）采用1000V兆欧表

2）必要时，如：

怀疑有故障时

	25
	冷却装置及其二次回路检查试验
	1）110kV及以下：6年(二次回路)； 
	1）投运后，流向、温升和声响正常，无渗漏油

2）强油水冷装置的检查和试验，按制造厂规定

3）绝缘电阻一般不低于1MΩ
	1）采用1000V兆欧表

2）必要时，如：

怀疑有故障时

	26
	整体密封检查
	必要时
	1）35kV及以下管状和平面油箱变压器采用超过油枕顶部0.6m油柱试验(约5kPa压力)，对于波纹油箱和有散热器的油箱采用超过油枕顶部0.3m油柱试验(约2.5kPa压力)，试验时间12h无渗漏

2）110kV及以上变压器在油枕顶部施加0.035MPa压力，试验持续时间24h无渗漏
	1）试验时带冷却器，不带压力释放装置

2）必要时，如：

怀疑密封不良时

	27
	套管中的电流互感器试验
	必要时
	1）绝缘电阻测试

2）变比测试

3）极性测试

4）伏安特性测试
	

	28
	绝缘纸(板)聚合度
	必要时
	当聚合度小于250时，应引起注意
	1）试样可取引线上绝缘纸、垫块、绝缘纸板等数克

2）对运行时间较长(如20年)的变压器尽量利用吊检的机会取样

3）必要时，如：

怀疑纸(板)老化时

	29
	绝缘纸(板)含水量
	必要时
	水分(质量分数)一般不大于下值：

500kV：1%

220kV：3%
	1）可用所测绕组的tanδ值推算或取纸样直接测量

2）必要时，如：

怀疑纸(板)受潮时

	30
	噪声测量
	必要时


	与出厂值比较无明显变化
	1）按GB7328—1987《变压器和电抗器的声级测量》要求进行

2）必要时，如：

发现噪音异常时


（2）干式变压器的试验项目及技术标准（表2）

2.1测量绕组连同套管的绝缘电阻，绝缘电阻不应低于产品出厂试验值的70%。

2.2 测量绕组各分接位置上的电压比，所测变比误差不超过±10%，附厂家数值。

2.3测量绕组各分接位置的的直流电阻，与同温下产品出数值比较，相应变化不应大于2%。

2.4绕组连同套管的交流耐压试验。耐受电压标准如下，历时1min。

2.5用不大于130%的额定电压进行空载试验，注意此试验中变压器的音响及仪表之变化。

2.6测量变压器之空载电流与空载损耗测得结果应与出厂试验结果。

2.7进行试验时，应保持上述项目先后程序。

2.8变压器检查。

2.8.1试验断路器的传动机构与联锁装置之动作。

2.8.2手动开启风机，观察运行是否正常。

2.8.3检查变压器各处是否有其他不相干的物品存在。

2.8.4相色标志正确、危险部位警告牌齐全。

2.8.5配电屏试验调整合格。

2.8.6所有接线经检查正确无误，通信联络畅通。

2.8.7在检测运行前，要根据电网电压的状况，把封闭盒打开，将调压板接在相应(产品上有相应的标志上，电网电压高于额定电压，将调压板联接线1档\2档，反之联接在4档\5档处，等于额定电压时，联接在3档处，然后把封闭盒安装关闭好，以免污染造成端子间放电。特别注意：调压时绝对是在无励磁(不是空载)的条件下进行，若两台变压器并联运行时，除同时是无励磁条件外，分接档位调整位置必须一致。

2.8.8在低压出线板上，产品出厂时涂了一层导电膏，接线时不需要将其撺掉，可直接连接，一次侧若为上进线请将电缆接在绝缘子上，若为下进线，电缆的支撑要坚固，产品的接线端子不能承受大电缆的压力。

2.8.9产品接地必须可靠，接地电阻值≤4Ω，不要有金属异物留在变压器中。

2.8.10相位检查，必须与电网相位一致，其他干式变压器按上述步骤试验检查并结合出厂资料。

表2  干式变压器的试验项目和周期
	序号
	项  目
	周    期
	要    求
	说    明

	1
	绕组直流电阻
	必要时
	1）相间差别一般不大于平均值的4%，线间差别一般不大于平均值的2%
2）与以前相同部位测得值比较，其变化不应大于2%
	1）不同温度下电阻值按下式换算:
R2＝R1(T+t2)/(T+t1)，式中R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值；T为电阻温度常数，铜导线取235
2）必要时，如：
红外检测异常时

	2
	绕组、铁芯绝缘电阻
	必要时
	绝缘电阻换算至同一温度下，与前一次测试结果相比应无显著变化，一般不低于上次值的70%%
	1）采用2500V或5000V兆欧表
2）必要时，如：
红外检测异常时

	3
	交流耐压试验
	必要时
	一次绕组按出厂试验电压值的0.8倍
	1）10kV变压器高压绕组按35kV×0.8=28kV进行
2）额定电压低于1000V的绕组可用2500V兆欧表测量绝缘电阻代替
3）必要时，如：
红外检测异常时

	4
	测温装置及其二次回路试验
	必要时
	1）按制造厂的技术要求
2）指示正确，测温电阻值应和出厂值相符
3）绝缘电阻一般不低于1 MΩ
	必要时，如：
红外检测异常时

	5
	噪声测试
	必要时
	
	必要时，如：
运行巡视发现噪声异常时

	6
	红外检测
	1年1次
	按DL/T664-2008《带电设备红外诊断应用规范》执行
	1）用红外热像仪测量
2）测量套管及接头、油箱壳等部位


（3）电压互感器（表3）

3.1测量电压互感器的一次\二次绕组的绝缘电阻。一次绕组对二次绕组，剩余绕组对地≥500MΩ；二次绕组之间及对地≥25MΩ。

3.2短时工频耐压试验：

一次绕组35KV   72KV，二次绕组    27KV

二次绕组之间及对地3KV，持续时间为1min。

3.3直流电阻测量

一次绕组阻抗

二次绕组阻抗：

3.4局部放电测量

3.5感应耐压试验，针对变压器受电及试运行必须做。

表3  电磁式电压互感器(油浸式绝缘)的试验项目、周期和要求
	序号
	项目
	周  期
	要    求
	说    明

	1
	绝缘电阻
	35kV、110kV：6年；
	不应低于出厂值或初始值的70%%
	1）采用2500V兆欧表
2）必要时，如：
怀疑有绝缘缺陷时

	2
	tanδ( 35kV及以上)
	绕组绝缘:
— 35kV、110kV：6年；
	1）tanδ(%)不应大于下表中数值:
	前后对比宜采用同一试验方法

	
	
	
	温度,℃
	5
	10
	20
	30
	40
	

	
	
	
	35kV
	大修后
	1.5
	2.5
	3.0
	5.0
	7.0
	

	
	
	
	
	运行中
	2.0
	2.5
	3.5
	5.5
	8.0
	

	
	
	
	110kV及以上
	大修后
	1.0
	1.5
	2.0
	3.5
	5.0
	

	
	
	
	
	运行中
	1.5
	2.0
	2.5
	4.0
	5.5
	

	
	
	
	2）与历次试验结果相比无明显变化
3）支架绝缘 tanδ一般不大于6%
	

	3
	油中溶解气体色谱分析及油中水分含量测定
	1）35kV以上设备：3年

	1）油中溶解气体组份含量(μL/L)超过下列任一值时应引起注意：
总烃：100
H2：150
C2H2： 2  (220kV)
      3  (110kV)
2）油中水分含量(mg/L)不应大于下表规定：
	1）全密封互感器按制造厂要求进行
2） 出现C2H2时，应缩短试验周期，C2H2含量超过注意值时，应考虑更换
3）必要时，如：
怀疑有内部放电时

	
	
	
	电压等级,kV
	投运前
	运行中
	

	
	
	
	220
	15
	25
	

	
	
	
	110
	20
	35
	

	4
	交流耐压试验
	必要时 
	1）一次绕组按出厂值的0.8倍进行
2）二次绕组之间及其对地的工频耐压标准为2kV，可用2500V兆欧表代替
	1）串级式或分级绝缘式的互感器用倍频感应耐压试验，同时应考虑互感器的容升电压(频率150Hz时，110kV为5%,  220kV为10%)
2）耐压试验前后，应检查绝缘情况
3）必要时，如：
怀疑有绝缘缺陷时

	5
	局部放电测量
	必要时
	油浸式相对地电压互感器在电压为1.2Um/[image: image5.wmf]3

时，放电量不大于20pC
	1）只对110kV及220kV
2）必要时，如：
对绝缘性能有怀疑时

	6
	空载电流和励磁特性
	必要时
	1）在额定电压下，空载电流与出厂值比较无明显差别
2）在下列试验电压下，空载电流不应大于最大允许电流：
中性点非有效接地系统  1.9Un/[image: image6.wmf]3


中性点接地系统        1.5Un/[image: image7.wmf]3


	

	7
	联接组别和极性
	更换绕组后
	与铭牌和端子标志相符
	

	8
	电压比
	更换绕组后
	与铭牌标志相符
	

	9
	绕组直流电阻测量
	必要时
	与初始值或出厂值相比较，应无明显差别
	

	10
	绝缘油击穿电压, kV
	必要时
	投运前
35kV：≥35
110kV、220kV： ≥40
	运行中
35kV：≥30
110 kV、220kV： ≥35
	1）电极形状应严格按相应试验方法的规定执行，表中指标是220kV及以下设备采用平板电极
2）必要时，如：
对绝缘有怀疑时


	11
	红外检测
	必要时
	按DL/T664-2008《带电设备红外诊断应用规范》执行
	1）用红外热像仪测量
2）结合运行巡视进行，试验人员每年至少进行一次红外检测，同时加强对电压致热型设备的检测，并记录红外成像谱图
3）必要时，如：
怀疑有过热缺陷时


（4）高压开关柜试验项目和技术标准（表4、表5）
  依据电气原理图和标准GB3906《3～35kV交流金属封闭开关设备》、IEC298《交流封闭开关装置》等产品试验项目如下：
4.1元器件安装布局是否合理，符合图纸。
4.2检查主辅电路接线是否正确可靠，导线截面积是否符合设计要求。
4.3机械操作及特性试验。
4.4本项试验主要是验证断路器与机构配装与调试是否灵活可靠，可移开的部件能否完成预定的操作功能。
4.5开关柜内所装断路器在规定的操作条件下的机械特性应符合供货方所提供的技术参数，可用高压开关机械特性检测仪来验证。
4.6五防联锁装置的稳定性可靠性试验应符合五防要求。
4.7手动、电动分合断路器检查控制回路，电流、电压回路信号电路及各保护回路接线的正确性，模拟运行状态下各种故障现象验证信号及各项保护功能的准确性和可靠性应符合原理图。
4.8经过以上各种操作试验，柜子机构及元器件不应有变形及性能改变等不良现象。
4.9电气间隙：用卡尺测量所有带电部件与不带电部件之间以及带电部件相互之间直线最短距离。
      10KV不得小于125mm
      35KV不得小于300mm
4.10工频耐压试验
表4  工频耐压表    （GB/T11022）
	额定电压
KV
	额定短时工频耐受电压
（KV）
	雷电冲击耐受电压
（KV）

	
	通用值
	隔离断口
	通用值
	隔离断口

	12
	42
	48
	75
	85

	35
	95
	110
	185
	215


 4.10.1主回路工频耐压试验：对金属封闭式开关设备的主回路进行耐压试验，将CT、PT、传感器二次短接地，试验电压要符合耐压试验电压要求，时间1min应无击穿、闪络现象。
 4.10.2有关辅助回路控制回路的耐压试验，应能经受2KV  1S  工频耐压试验无击穿、闪络、放电现象。
表5  高压开关柜的试验项目、周期和要求
	序号
	项  目
	周    期
	要    求
	说    明

	1
	红外检测
	1）每半年1次或以上
2）必要时
	按DL/T664-2008 《带电设备红外诊断应用规范》执行
	1）用红外测温仪或红外热像仪测量
2）结合运行巡视进行
 3）必要时，如：
怀疑有过热缺陷或异常时

	2
	运行中局部放电带电测试
	1）每半年1次或以上
2）必要时
	无明显局部放电信号
	1）具备条件者可采用特高频法、超声波法、地电波法等方法进行
2）必要时，如：
怀疑内部有绝缘缺陷时

	3
	绝缘电阻
	1）母线联络断路器柜、主变低压侧断路器柜、电容器组断路器柜每3年1次，其余6年1次
2）必要时
	1）一般不低于50 MΩ
2）交流耐压前后应对高压开关柜进行绝缘电阻试验，绝缘电阻值在耐压前后不应有显著变化
	1）采用2500V兆欧表
2）必要时，如：
怀疑绝缘不良时


	4

	交流耐压
	1）母线联络断路器柜、主变低压侧断路器柜、电容器组断路器柜每3年1次，其余6年1次
2）必要时
	1）大修后：试验电压值按DL/T593规定值
2）运行中：试验电压值按DL/T593规定值的0.8,如:
	1）试验电压施加方式：合闸时各相对地及相间；分闸时各相断口
2）相间、相对地及断口的试验电压相同
3）必要时，如：
怀疑绝缘不良时


	
	
	
	额定电压,kV
	1min工频耐受电压,kV
	

	
	
	
	7.2
	26
	

	
	
	
	12
	35
	

	
	
	
	40.5
	76
	

	5
	断路器、隔离开关及隔离插头的导电回路电阻
	1）母线联络断路器柜、主变低压侧断路器柜、电容器组断路器柜每3年1次，其余6年1次
2）必要时
	1）大修后应符合制造厂规定
2）运行中一般不大于制造厂规定值的1.5倍
3）对于变压器进线断路器柜，如实际运行电流大于额定电流的80%，则测量值不应大于制造厂规定值的1.2倍

	1）隔离开关和隔离插头回路电阻的测量在有条件时进行
2）必要时，如：
怀疑接触不良时


	6
	辅助回路和控制回路绝缘电阻
	1）母线联络断路器柜、主变低压侧断路器柜、电容器组断路器柜每3年1次，其余6年1次
2）必要时
	不应低于2MΩ
	1）采用500V或1000V兆欧表


	7
	辅助回路和控制回路交流耐压试验
	1）母线联络断路器柜、主变低压侧断路器柜、电容器组断路器柜每3年1次，其余6年1次
2）必要时
	试验电压为交流2kV
	1）可用2500V兆欧表代替


	8
	防误操作性能检查
	1）大修后
2）必要时
	应符合制造厂规定
	必要时，如：
对开关柜防误操作性能可靠性有怀疑时


6. 试验安全保障措施

安全生产总目标：杜绝重大伤亡事故，实现“五无”（无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾），做到“安全第一、预防为主”。

(1）安全管理制度

1.1建设健全安全管理组织机构和各种制度

1.2制定各级安全生产责任制

1.3实行各级安全技术交底制度

1.4实行三级安全教育制度

1.5 实行安全检查制度

1.6建立班前安全活动制度

1.7建立安全纪律制度

1.8做好施工现场安全措施

(2）施工人员必须经技术操作培训合格后方可进入现场施工。

(3）树立“安全第一，预防为主”的思想， 对入场工人进行全员安全培训，以班组为单位每周进行一次安全活动。进行施工现场必须戴安全帽，高空作业须戴安全帽。特殊工种必须持证上岗。

(4）设备安装的安全设施：

设备就位应有专人统一指挥和足够的人力。搬运时，严禁跨越钢丝绳和用手接触在运行的绳索和传动机械。中途暂停时，应采取千斤顶固定，停止牵引装置，抵住滚轮，绳索必须绑扎牢固，当盘柜未放稳之前，不得松动绳索。

变压器的外壳应可靠接地，低于米的低压母线桥和低于米的高压母线应加装防护网或隔板。

检测电力电缆时，施工人员应戴手套，穿绝缘鞋。严禁从车上推下电缆盘。滚动电缆的地面要平整，破损的电缆盘不能滚运。敷设时，先用合适的电缆盘架将电缆盘架空；放电缆时各作业人员听从领队的指挥，统一行动。在已运行的电缆沟内敷设电缆时，应采取保护措施，防止磨损运行中的电缆造成漏电事故。电缆敷设至拐弯处，作业人员应站到外侧。在路口、过道敷设电缆时应采取必要的措施，防止绊伤路人。电缆穿入带电的盘（柜）时，要有专人监护、接引，严防电缆触及带电部位。使用喷灯制作电缆头时，应有防火措施，环氧树脂的加热必须用间接加热方式，禁止用明火直接加温。用兆欧表测定电缆绝缘电阻时，应在电缆终端头悬挂警示牌，以防与人体接触，测验后要对被测试的物体放电。在高压柜、变压器、电缆及所有可能触电的部位，应挂上警示牌。所有电气设备、电线电缆要保持干燥，严防雨水浸入。

(5）做金属支架及接地线的安全措施：

在进行焊接和气割工作前，作业人员应熟知操作安全规程，经培训考核合格取得上岗证的后才能进行相关的工作。电焊工还应学习有关电工的基础知识，掌握预防触电的安全措施和触电后的急救方法。在焊接和气割场所，必须设有消防设施；严禁在储存易燃、易爆的物体附近从事焊接工作；工作场所应有充足的光线，电焊机各接线点应接触良好，并有可靠独立的接地线，裸露导电部位应有保护罩，电焊把线必须用橡皮软线，长度应小于50米。电源刀闸开关应安装在绝缘板上，禁止安装在金属板上。进行焊接工作时，应使用镶有滤光镜片的面罩，戴上符合安全标准的电焊专用手套，当电焊机处于工作状态时不能触摸导电部分。

禁止把氧气瓶与其他气瓶放在一起，氧气瓶、乙炔瓶与易燃、易爆物品与火源的距离应大于10米。应采用经定期检查和打压试验合格的气瓶，禁止使用不完整的氧气表，每个表只准用一种气体。焊枪点火时必须先开氧气再开乙炔，点燃后再调节火焰。遇到不能点燃或发出爆声时，应立即关闭进行检查，通畅枪嘴后再点火，严禁强行点火以防爆炸。工作完毕后应即切断电源、气源，收好电焊钳和软管，清扫工作场所，做到工作完毕场所清洁。

(6）施工电源安全措施：

施工电源采用三相五线制，设专用接地线。总配电箱和分配电箱均设防雨罩和装门锁，并设漏电保护器。施工电源电缆必须采用合格的电缆，并正确敷设。

严格做到“一机一闸一漏电保护装置”。所有电气设备必须有良好的接地。电动机械必须专机专人管理。

第四部分
投标书格式
    正本(副本)
赤壁厂区电力设备预防性试验
投 标 书
招标编号：HZZX-20004 
投标人：                                    （盖章）
法人代表或授权代表：       （签字）       （盖章）
投标时间：二0二0年  月  日
投   标   书
致：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司
我们收到贵方编制的                                 项目（招标编号：HZZX-20004）的招标文件，经研究我单位自愿参加投标并授权       （姓名）         （职务）          全权代表我单位提交下述文件正本一份，副本一份，文件包括：
一、投标书
1、投标函；

2、投标报价表；

3、按照设备清单的分项报价表；

4、对“招标内容及相关要求”、“合同主要条款”的响应情况说明；

5、投标前勘验报告；

6、详细技术方案；

7、质量保证函；

8、法人代表授权书；

9、营业执照；

10、质量体系认证证书；

11、近三年业绩表。                            
二、缴纳投标保证金并同时宣布自愿遵守下列条款： 
1、承认并按照招标文件中各项规定和要求进行本项目投标工作。

总价为：（大写）　　　                     元;

人民币（小写）                            元。 

2、本项目为交钥匙工程，上款报价包含完成整个项目所发生的一切费用（包含但不限于维修、运输、安装调试、报检取证、辅助措施等）。
3、上款所列的总价为我方的投标最终价。倘若中标，我方将不以任何条件、任何因素为理由调增此价。
4、能够提供招标文件所要求的相关资料。
5、理解你们不以最低价格作为中标的唯一选择标准，理解你们可以采取分项选择中标。
6、愿意按照《中华人民共和国合同法》及国家相关规定履行自己的责任和义务。
7、如果我们中标，我们将按照中标通知书要求的时间和地点签订项目施工合同并按质、按量、按期完成各项工作。
   投标单位： （盖章）         授权代表人：（签字）                           

法定代表人：（签字）         电　 话：　       

传    真：　                        　　
   年    月    日　 　　　　　　
　　　　　　      　    
                                        　　　　　　　　　　　　　
第五部分
合同主要条款
一、技术规范
合同与招标文件第三部分的要求应一致。
二、相关资料
合同生效三日内，中标方应向招标方提供一份工作计划，以便于招标方配合工作。
三、工期

40个自然日
四、验收标准

中标方完成后，应自检合格并形成自检报告；自检合格后通知招标方到中标方进行终验收。

五、价格与支付
1.项目的价格按中标方的投标价格执行。
2.项目验收合格并开具正式发票后，招标方在2个月内支付合同总价的90%，余款作为质保金待质保期满后一次付清。
六、违约责任
中标方应在招标文件规定的时间内完成本项目，因不可抗力或招标方原因外的延期应得到招标方书面同意，否则每延期一天扣款1000元，并承担有关费用。
七、合同的解除和变更
1、合同生效后，除不可抗力外不得解除和无故变更，若因计划改变、设计变更必须解除或变更合同时，要求变更方应及时书面通知对方。对方在接到正式通知五个工作日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。
2、变更或解除合同的日期以招标方和中标方达成的书面协议日期为准。
3、变更或解除合同所造成的损失应由责任方承担。
    八、合同的生效及其他
1、合同中的条款如与中标方固定版本中的条款有不同之处以本合同条款为准。
2、合同经招标方、中标方的代表签字并加盖单位合同章后即行生效。
3、合同生效后，招标方和中标方都应严格履行合同的一切条款，如出现问题应按照《合同法》及国家现行的有关规定办理。
4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背招标文件的原则下协商解决。协商的结果以“纪要”的形式作为合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。
5、合同一式肆份，双方各执贰份，以便监督双方共同遵守。
第六部分
授  权  书
 本授权书声明：
在本授权书上签字的（法人代表姓名、职务）        系（投标单位名称)               的法定代表人，现授权（姓名、职务）       为本公司合法代理人，就中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司  编号为            项目的投标工作以本公司的名义签署投标文件、谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。
本授权书于      年   月   日签字生效，以资证明！
法人代表签字：                
      被授权人签字:                 
  单    位（盖章）：
                                        日期：    年    月   日
27

_1234567890.unknown

